## Лист1
N п/п | N книги, страницы | Существующий текст | Предложения новой редакции | Комментарии и иная информация | Автор замечания | Отметка об устранении
1 | Общее замечание | Везде по тексту проверить и заменить ООО "ТСН" и АО "МТСК" на Филиал АО "Кузбассэнерго" - "Межрегиональная теплосетевая компания" | Встречается почти в каждой таблице и по тексту Главы 1 раздела тепловые сети, хотя в источниках отражено КЭ. Скорее всего по всей схеме есть подобная ошибка . |  | МТСК
2 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.1., стр. 130 |  | Добавить что ТСН и МТСК реарганизовано в филиал АО "Кузбассэнерго" в форме присоединения с 02.12.2019 |  | МТСК
3 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.2., стр. 131 |  | МТК и ТСН нет уже, они не действуют. Заменить их на АО "Кузбассэнерго" |  | МТСК
4 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.2.1., стр. 134-135, Таблица 112 |  | 1. Скорретировать разбивку по протяженностям в соответствии с таблицей "Все протяженности по районам 2020" 2. Убрать ООО "ТСН", заменить на КЭ 3. Нагрузка Куз ТЭЦ на 01.01.2020 по нашим данным 893,018 Гкал/ч - вода 54,825 Гкал/час - пар |  | МТСК
5 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.2.2., стр. 136-137, Таблица 113 |  | Убрать МТСК, заменить на КЭ |  | МТСК
6 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.4., стр. 144-145, Таблица 116 |  | 1. Скорретировать разбивку по протяженностям в соответствии с таблицей "Все протяженности по районам 2020" 2. Убрать ООО "ТСН" и МТСК, заменить на КЭ |  | МТСК
7 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.4., стр. 160, Таблица 120 |  | 1. Скорретировать разбивку по протяженностям в соответствии с таблицей "Все протяженности по районам 2020" по МТСК и ТСН 2. Убрать ООО "ТСН" и МТСК, заменить на КЭ |  | МТСК
8 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.4., стр. 162, Таблица 121 |  | 1. Скорретировать разбивку по протяженностям в соответствии с таблицей "Все протяженности по районам 2020" по МТСК и ТСН 2. Убрать ООО "ТСН" и МТСК, заменить на КЭ |  | МТСК
9 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.4., стр. 164, Таблица 122 |  | 2. Убрать ООО "ТСН" и МТСК, заменить на КЭ |  | МТСК
10 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.6, стр. 188 |  | Количество ТК от Кузнецкой ТЭЦ исправить на 1232 |  | МТСК
11 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.12.2, стр. 211 |  | В корне неверно написано. МТСК применяет и акустическую диагностику и тепловую аэросьемку в ИК диапозоне |  | МТСК
12 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.17, стр. 239, Таблица 159 |  | Переименовать таблицу на "Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по закрытой схеме ГВС". | ИТП есть у каждого потребителя. Некорректное наименование таблицы и статистика | МТСК
13 | Глава 1, Том, 1, Раздел 3.17, стр. 241, Таблица 160 |  | Переименовать таблицу на "Доля потребителей, присоединенных к тепловым сетям по открытой схеме ГВС". | водоразбора из системы отопления нет. Есть водоразбор из тепловой сети. Это разные опнятия. | МТСК
14 | Глава 1, Том, 1, Раздел 4, стр. 288 |  | Обозначены границы теплоснабжения - улицы и конечные потребители. Нет информации оРЭТ по ЗС ТЭЦ и Куз ТЭЦ и нет четких границ. Улица - расплывчатое понятие. Необходимо сделать четкие и понятные схемы зон действия с границами, дальше которых мы никого не подключаем. |  | МТСК
15 | Глава 2, п. 8, прил. 1 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подкл. (номер абонента в электронной моделе - 3) | Здание гаража, заявитель - ООО "Спортивная Компания Кузбасса по адресу: ул. Полевая, 25 | исключить из Перечня | С заявителем заключен договор теплоснабжения на данный объект | МТСК
16 | Глава 2, п. 8, прил. 1 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подкл. (номер абонента в электронной моделе - 8) | Здание гаражей и СТО, заявитель - ООО "СУ НТС" по адресу: ул. Алюминиевая, 19 | исключить из Перечня | С заявителем заключен договор теплоснабжения на данный объект | МТСК
17 | Глава 2, п. 8, прил. 1 Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подкл. (номер абонента в электронной моделе - 33) | Жилой индивидуальный дом, заявитель - Пономарев А.Н. по адресу: ул. Баумана, 2 (малоэтажка) | исключить из Перечня | С заявителем расторгнут договор о подключении объекта - подключение не планируется | МТСК
18 | Глава 1, Том, 1, Таблица 153, стр. 222 |  | Суммарные потери и затраты теплоносителя (пар), м.куб(т) - 39 (2017 год) |  | МТСК
19 | ГЛАВА 1 том 1: Стр. 39 табл. 8 |  | Стр. 39 табл. 8 – неправильно указаны заводы-изготовители | Исправленная таблица 8 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
20 | ГЛАВА 1 том 1. Стр. 39, 40, табл. 9, 10 |  | Резервного топлива на станции НЕТ, мазут топливо растопочное; котлы Е-160-1,4-250 расположены в пределах водогрейной котельной и относятся к ПВК; водогрейные котлы работают только на газе; номинальная температура теплоносителя котла КВТК на входе 70 С | Исправленные таблицы 9 и 10 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
21 | ГЛАВА 1 том 1. Стр. 52 табл. 24 |  | Неверно указаны тепловые собственные нужды станции и соответственно тепловая мощность нетто. | Исправленная таблица 24 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
22 | ГЛАВА 1 том 1. Стр. 54 п.2.2.6 |  | Указаны не все турбоагрегаты. Основное оборудования главного корпуса - турбоагрегаты (ст.№3,4,6,9,11,12,13) |  | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
23 | ГЛАВА 1 том 1. Стр. 60 табл.33, 34, 35 |  | В перечне состава оборудования теплофикационных установок и теплообменников не отражена бойлерная водогрейной котельной; не отображены сетевые насосы водогрейных котлов | Исправленные табл.33, 34, 35 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
24 | ГЛАВА 1 том 1.Стр. 79 табл. 49 - Статистика отказов отпуска тепловой энергии |  | В таблице необходимо указать отсутствие инцидентов. | Данные инциденты не относятся к авариям, связанным с ограничением отпуска тепловой энергии | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
25 | .ГЛАВА 1 том 1. Стр. 80 табл. 52 - Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии |  | В таблице необходимо указать отсутствие инцидентов. | Данные инциденты не относятся к авариям, связанным с ограничением отпуска тепловой энергии | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
26 | .ГЛАВА 1 том 1. Стр. 84 табл. 56, 57, П8.3– данные по топливу |  | Заполнить, дополнить таблицу по сжигаемому мазуту на станции | Исправленные табл.56, 57, П8.3 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
27 | .ГЛАВА 1 том 1.Стр. 88 табл.64 |  | Изменить строки (выделены желтым цветом) отпуск тепла от РОУ, ПВК и прочих | Исправленная таблица 64 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
28 | ГЛАВА 1 том 2. Стр. 408 табл. 203 |  | На Кузнецкой ТЭЦ резервного/аварийного топлива НЕТ. |  | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
29 | ГЛАВА 1 том 2. Стр. 410 табл. 204 |  | Таблицу заменить на исправленный вариант | Исправленная таблица 204 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
30 | ГЛАВА 1 том 2 Стр. 448 табл. 245 |  | Заменить на исправленный вариант таблицу по топливному балансу | Исправленная таблица 245 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
31 | ГЛАВА 1 том 2 стр. 470 табл. 248 |  | Пересчитать топливный баланс по г. Новокузнецку соответственно исправленным данным в табл. 245 |  | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
32 | ГЛАВА 1 том 2 Стр. 479 табл. 249 |  | Таблицу заменить на исправленный вариант | Исправленная таблица 249 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
33 | ГЛАВА 1 том 2 Стр. 481 | «Резервным топливом ТЭЦ является мазут, теплотворной способностью 9725 ккал/нм3» | Исправить на «Растопочным топливом ТЭЦ является мазут, теплотворной способностью 9850 ккал/нм3» |  | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
34 | Глава 4. 1. Стр.8 табл. 1 |  | Заменить строки в таблице 1 | Исправленная таблица 1 в Приложении 1 к реестру. | АО "Кузнецкая ТЭЦ"
35 | Глава 1 Том 2 стр. 660 | В разделе Плата за подключение нагрузки менее 0,1 Гкал/ч содержится ссылка на Постановление РЭК Кемеровской области от 26.01.2017 № 4 «Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения для потребителей, с подключаемой тепловой нагрузкой объекта капитального строительства, не превышающей 0,1 Гкал/ч на территории Кемеровской области». | Данное Постановление было принято во исполнение ранее действующей редакции Основ ценообразования, не содержит порядка компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, в связи с чем не подлежит применению с 01.01.2020. |  | КФ СГК
36 | Глава 4. Раздел 3. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода… | Рисунок 2 - Пьезометрический график магистрали КТЭЦ в Кузнецкий район после подключения перспективных потребителей ( стр.25) имеет отрицательный располагаемый напор. Рисунок 4 – Пьезометрический график Новоильинской магистрали ЗСТЭЦ после подключения перспективных потребителей не имеет располагаемого напора. стр. 23: На стр.23 указано, что рассчитан Перспективный гидравлический режим системы теплоснабжения с учетом мероприятий на сетях, которые мы увидим в Главе 8. | Вопрос: на рисунках 2 и 4 приведены пьезометрические графики режима работы существующих тепловых сетей после подключения к ним перспективной нагрузки? Предлагается привести в данной главе пьезометрические графики соответствующие проведенному расчету перспективных гидравлических режимов . В главе 8 не предполагается размещение подобных графиков. |  | КФ СГК
37 | глава 2, стр. 272 табл. Уникальный номер 494 | Указано: смена источника теплоснабжения, подключаема нагрузка (с макс. ГВС) 0,724 Гкал/ч | Планируется получение индивидуального тарифа на подключение к существующей котельной шк. №43 (замена котлов на более мощные), по представленному проекту подкл. нагрузка - 0,948 Гкал/ч | Необходимы соответсвующие корректировки по остальным данным в части котельной шк. 43 | ООО "Сибэнерго"
38 | Книга 1, том 1 стр.95. | кол-во 2 | кол-во 3 | ошибка в кол-ве | МП "ГУЖКХ"
39 | Книга 1, том 1 стр.95. | мощьность нет данных | 4,47 Гкал/ч. | не указаны | МП "ГУЖКХ"
40 | Книга 1, том 1 стр.102. | Затраты тепловой мощности на собственные нужды 0,0 | Затраты тепловой мощности на собственные нужды 0,02 | не указаны | МП "ГУЖКХ"
41 | Книга 1, том 1 стр.106. | Выработка тепловой энергии за 2019г. 51103 Гкал/ч. | Выработка тепловой энергии за 2019г. 39226 Гкал/ч. | ошибка в кол-ве | МП "ГУЖКХ"
42 | Книга 1, том 1 стр.117. | Выработка тепловой энергии за 2019г. 51103 Гкал/ч. | Выработка тепловой энергии за 2019г. 39226 Гкал/ч. | ошибка в кол-ве | МП "ГУЖКХ"
43 | Книга 1, том 1 стр.121. | Средняя теплотворная способность топлива за 2019г. Нет данных | Средняя теплотворная способность топлива за 2019г. 8363 ккал/кг | не указаны | МП "ГУЖКХ"
44 | Книга 1, том 2 стр.60. | Резервное топливо нет данных | дизельное топливо | не указаны | МП "ГУЖКХ"
45 | Книга 4, стр.10. | Затраты тепловой мощности на собственные нужды 0,0 | Затраты тепловой мощности на собственные нужды 0,02 | не указаны | МП "ГУЖКХ"
46 | Глава 1 том 2 стр. 369 | Куйбышевская котельная Расход воды на ГВС 2018 0 | Куйбышевская котельная Расход воды на ГВС 2018 316,972 |  | ООО "Сибэнерго"
47 | Глава 1 том 2 стр. 369 | Куйбышевская котельная Расход воды на ГВС 2019 0 | Куйбышевская котельная Расход воды на ГВС 2019 298,387 |  | ООО "Сибэнерго"
48 | Глава 1 том 1 стр. 319 | Годовое потребление (сбыт) по ЕТО, Гкал 2019г 984923 | Годовое потребление (сбыт) по ЕТО, Гкал 2019г 1063947 | не включена реализация по пару | ЭнергоТранзит
49 | Глава 1 том 1 стр. 319 | Фактические потери в сетях, Гкал 2019г 289206 | Фактические потери в сетях, Гкал 2019г 210182 | не включена реализация по пару | ЭнергоТранзит
50 | Глава 1 том 1 стр. 224 | ЕТО №3 ЦТЭЦ Фактические потери 2019г 289205,705 | ЕТО №3 ЦТЭЦ Фактические потери 2019г 210181,517 | не включена реализация по пару | ЭнергоТранзит
51 | Глава 1 том 1 стр. 224 | Итого по ЕТО №3 Фактические потери 2019г 289205,705 | Итого по ЕТО №3 Фактические потери 2019г 210181,517 | не включена реализация по пару | ЭнергоТранзит
52 | Глава 1. Том 1. Стр. 30. Таблица 4. | Центральная ТЭЦ МКП "Центральная ТЭЦ" | Центральная ТЭЦ ООО "ЭнергоТранзит" | Смена ЮЛ с 17.10.19 г. | ЦТЭЦ
53 | Глава 1. Том 1. Стр. 34. Таблица 6. | Выработка ЭЭ в 2018 г. 95,0 тыс.кВтч | Выработка ЭЭ в 2018 г. 250,1 тыс.кВтч | В 2018 г. смена ЮЛ - ООО "Центральная ТЭЦ" (01.01. -03.07.), выработка 155,1 тыс.кВтч, МКП "Центральная ТЭЦ" (04.07. -31.12.), выработка 95,0 тыс.кВтч | ЦТЭЦ
54 | Глава 1. Том 1. Стр. 46. Абзац 4. | До последнего времени также используется коксовый и доменный газ | До последнего времени также использовался коксовый (2014 г.) и доменный газ (2009 г.) |  | ЦТЭЦ
55 | Глава 1. Том 1. Стр. 46, 48. Таблица 16,17. | В составе и характеристике указаны ТГ №1,7 | ТГ №1 Р-3-29 (АР-6-11) выведен из эксплуатации 01.03.20 г., ТГ №7 ПР-7-29 выведен из эксплуатации 01.06.20 г. | Предложение - указать, что выведены из эксплуатации в 2020 г. | ЦТЭЦ
56 | Глава 1. Том 1. Стр. 48. Таблица 18. | Резервный вид сжигаемого топлива - уголь | Резервный вид сжигаемого топлива - уголь и мазут |  | ЦТЭЦ
57 | Глава 1. Том 2. Стр. 364. | Водоснабжение объектов ООО «Центральная ТЭЦ» | Водоснабжение объектов ЦТЭЦ ООО «ЭнергоТранзит» |  | ЦТЭЦ
58 | Глава 1. Том 2. Стр. 415. Таблица 206. | Уголь Кузнецкий СС | Уголь Кузнецкий Т |  | ЦТЭЦ
59 | Глава 1. Том 2. Стр. 463. Таблица 247. | Уголь Кузнецкий Д | Уголь Кузнецкий Т |  | ЦТЭЦ
60 | Глава 1. Том 2. Стр. 463. Таблица 247. | 2019 год - израсходовано топлива за календарный год, тут. Газ природный на отпуск ТЭ 233 691 тут, на отпуск ЭЭ 33 267 тут | 2019 год - израсходовано топлива за календарный год, тут. Газ природный на отпуск ТЭ 233 658 тут, на отпуск ЭЭ 33 300 тут |  | ЦТЭЦ
61 | Глава 1. Том 2. Стр. 464. Таблица 247. | 2018 год - израсходовано топлива за календарный год, тут. Газ природный на отпуск ТЭ 261 305 тут, на отпуск ЭЭ 51 790 тут; уголь на отпуск ТЭ 991 тут, на отпуск ЭЭ 197 тут; мазут на отпуск ТЭ 790 тут, на отпуск ЭЭ 157 тут. Итого 263 086 тут на ТЭ и 52 144 тут на ЭЭ. | 2018 год - израсходовано топлива за календарный год, тут. Газ природный на отпуск ТЭ 261 275 тут, на отпуск ЭЭ 51 820 тут; уголь на отпуск ТЭ 991 тут, на отпуск ЭЭ 197 тут; мазут на отпуск ТЭ 790 тут, на отпуск ЭЭ 157 тут. Итого 263 056 тут на ТЭ и 52 174 тут на ЭЭ. |  | ЦТЭЦ
62 | Глава 1. Том 2. Стр. 465,466. Таблица 247. | 2017 год - израсходовано топлива за календарный год, тут. Газ природный на отпуск ТЭ 250 533 тут, на отпуск ЭЭ 67 269 тут; уголь на отпуск ТЭ 1 466 тут, на отпуск ЭЭ 394 тут; мазут на отпуск ТЭ 647 тут, на отпуск ЭЭ 174 тут. Итого 252 666 тут на ТЭ и 67 837 на ЭЭ | 2017 год - израсходовано топлива за календарный год, тут. Газ природный на отпуск ТЭ 250 515 тут, на отпуск ЭЭ 67 307 тут; уголь на отпуск ТЭ 1 466 тут, на отпуск ЭЭ 394 тут; мазут на отпуск ТЭ 647 тут, на отпуск ЭЭ 174 тут. Итого 252 628 тут на ТЭ и 67 875 на ЭЭ |  | ЦТЭЦ
63 | Глава 1. Том 2. Стр. 466,467. Таблица 247. | 2016 год - израсходовано топлива за календарный год, тут. Газ природный на отпуск ТЭ 273 116 тут, на отпуск ЭЭ 82 058 тут; уголь на отпуск ТЭ 971 тут, на отпуск ЭЭ 292 тут; мазут на отпуск ТЭ 538 тут, на отпуск ЭЭ 161 тут. Итого 274 625 тут на ТЭ и 82 511 на ЭЭ | 2016 год - израсходовано топлива за календарный год, тут. Газ природный на отпуск ТЭ 270 630 тут, на отпуск ЭЭ 84 544 тут; уголь на отпуск ТЭ 962 тут, на отпуск ЭЭ 301 тут; мазут на отпуск ТЭ 533 тут, на отпуск ЭЭ 166 тут. Итого 272 125 тут на ТЭ и 85 011 на ЭЭ |  | ЦТЭЦ
64 | Глава 1. Том 2. Стр. 478. Последний абзац. | Приказ Минэнерго РФ от 04.09.2008 №66 | Приказ Минэнерго России от 22.08.2013 N 469 | Приказ Минэнерго РФ от 04.09.2008 №66 - не действует | ЦТЭЦ
65 | Глава 4. Таблица 1. Стр. 9. | Тепловая мощность паровых турбин - необходима корректировка в связи с выводом из эксплуатации ТГ №1,7 в 2020 году. |  |  | ЦТЭЦ
66 | Глава 1 |  | Файл "Глава 1. Том 1. с коррект. ООО Сибэнерго" | см. корректировки на стр. 22 таблица 22 | ООО "Сибэнерго"
67 | Глава 1 |  | Файл "Глава 1. Том 1. с коррект. ООО Сибэнерго" | см. корректировки на стр.22, 98, 100, 101, 113, 116 | ООО "Сибэнерго"
68 | Глава 1 |  | Файл "Глава 1. Том 1. с коррект. ООО Сибэнерго" | 131, 132, 137, 138, 139, 141, 150, 151, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 170, 171, 185, 195, 196, 279, 280, 281 | ООО "Сибэнерго"
69 | Глава 2 |  | Глава 2 раздел 8 приложение 1.pdf | см. корректировке в документе | ООО "Сибэнерго"
70 | Глава 2 |  | Глава 2 раздел 8 приложение 3.pdf | см. корректировки в документе | ООО "Сибэнерго"
71 | Глава 5 |  | Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения с замеч. 2.pdf | см. корректировки в документе | ООО "Сибэнерго"
72 | Глава 8 |  | Учесть откорректированные инвестиционные мероприятия по источникам | см документ "В Адм. города по корректировке Схемы ТСН ИП, 07.09.2020" | ООО "Сибэнерго"
72 | Глава 5 и все связанные главы и УЧ | Вариант переключения нагрузки котельной НКХП на ЦТЭЦ рассмотрен, однако, на основании недостоверных данных о том, что на котельной НКХП установлены новые котлы, сделан неверный вывод об отсутствии необходимости реализации данного переключения в ближайшей перспективе. Проектная и исполнителная документация на котелньую отсутствует. Дальнейшая эксплуатация котельной невозможна. Необходимо запланировать переключение нагрузки котельной НКХП на ЦТЭЦ в ближайшие годы расчетного периода схемы теплоснабжения | Включить мероприятия по переключению нагрузки котельной НКХП на ЦТЭЦ в перечень пероприятий, рекомендованных схемой теплоснабжения. |  | Комитет ЖКХ
73 | Глава 8 и связанные главы и разделы УЧ |  | внести корректировки в мероприятия ООО "Сибэнерго" в соответствии с письмом от 16.10.2020 № 4-7234-1 | Письмо Безгубову по корректировки ЕСТСН на 2021 г. СибЭнерго | ООО "Сибэнерго"
74 | Глава 8 и связанные главы и разделы УЧ |  | внести корректировки в мероприятия ООО "НТК" в соответствии с письмом от 16.10.2020 № 6-7235-1 | Письмо Безгубову по корректировке ЕСТСН на 2021 г. НТК | ООО "НТК"